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60
VERWARMINGSINSTALLATIES

60.51
CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.51.51-a
ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP

0.
ELEKTROMOTOR COMPRESSIECOMBIWP., BODEM/WATER/TAPWATER

Fabrikaat: NIBE.

Type: F1226-6.

Afgegeven vermogen 0/35 (kW): 5,4
Toegevoerd vermogen (kW): 1,29.

COP (0/35): 4,17.

SCOP gem. klimaat 35: 4,4.

Koudemiddel: R407C.

Massa koudemiddel (kg): 0,85.

Geluidsvermogen lwa (EN12102) (dB (A)): 42.

Afmetingen (mm): 1800(1950)x600x620.

Massa- leeg (kg): 205.

Veiligheidsklasse: IP21.

Afgiftemedium: water.
Bronmedium: water / bodem.
Elektrotechnisch:

- aansluitspanning (V): 400.

- Fases: 3

- nominale stroom incl. 4kW elektrische bijverwarming (A): 16.

- Instelbaar elektrisch element: ingebouwd t.b.v. periodieke verhoging van de boilertemperatuur en eventueel aanvullend cv-vermogen..

- Instellingsmogelijkheden elektrische bijverwarming (kW): 1/2/3/4/5/6/7/9

Verdamper:

- constructie: koper gesoldeerd.

Compressor:

- constructie: zuigercompressor AAN/UIT.
Condensor:

- constructie: koper gesoldeerd.

Boiler:

- constructie: RVS boiler.

- inhoud tapwaterboiler (liter): 180.

- maximale druk in boiler (bar): 10.

Bediening: i.c.m. een ingebouwd display: kleur / monochroom

Smart Grid ready functie: Ja.

Meegeleverde toebehoren:

- drukontlastventiel.

- buitentemperatuuropnemer.

- ruimtetemperatuuropnemer.

- Filter.

- 2 stuks knelkoppeling (22mm).

- 2 stuks knelkoppeling (28mm).

4.
MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT

Montagewijze:

- montage/opstelling: volgens opgave fabrikant.

Aansluitingen:

- aansluiting bronsysteem uitw. (mm): 28.

- aansluiting cv-systeem uitw. (mm): 22.

- aansluiting tapwater uitw. (mm): 22.

Materiaal: rechthoekig / staand / witte gepoedercoate stalen mantel

